Комплекты автоматики котлов ДСЕ-(2,5..4)-14Г

Комплект поставки: щит управления; комплект датчиков, местных показывающих приборов и исполнительных механизмов, диафрагма камерная, колонка уровнемерная (по заказу), запально-защитное устройство, звуковой оповещатель аварии; комплект эксплуатационной документации.

Комплекты автоматики котлов соответствуют требованиям:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”;

- ПБ 12-529-03 “Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления”;

- ГОСТ 21.204.97 “Горелки газовые промышленные”;

- ГОСТ 27824-2000 “Горелки промышленные на жидком топливе”;

- Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 63-0063.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Защита котла, обеспечивающая отсечку топлива при исчезновении напряжения питания и при отклонении технологических параметров от нормы:

- при погасании факела горелки;

- при повышении или понижении уровня в барабане котла;

- при понижении разрежения в топке;

- при понижении давления воздуха;

- при повышении давления пара в барабане котла;

- при повышении или понижении давления газа перед горелкой;

- при повышении или понижении давления газа после основного запорного органа;

- при отключении электродвигателей дымососа или вентилятора.

2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии;

3. Предупредительная световая сигнализация при повышении или понижении уровня в барабане котла;

4. Автоматический розжиг котла с автоматической опрессовкой газовой арматуры;

5. Автоматическое регулирование уровня воды в барабане, разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух», нагрузки котла;

6. Контроль давления газа и воздуха перед горелкой, уровня воды и давления пара в барабане котла, разрежения в топке и перед дымососом, температуры уходящих газов и питательной воды до и после экономайзера;

7. Регистрация уровня воды и давления пара в барабане котла (только для ДСЕ 10 и выше), расхода пара на выходе котла – кроме котлов 2,5 т/ч (количество точек контроля уточняется при заказе).

Типы приборов, комплект поставки и цена определяются при заказе после заполнения опросного листа.