Комплекты автоматики котлов Е-1.0-0.9, Е-1.6-0.9, Е-2.5-0.9

Комплект поставки: щит управления котла; комплект датчиков, показывающих приборов и исполнительных механизмов типа МЭО; запально - защитное устройство, газовый блок, звуковой оповещатель; пакет эксплуатационной документации.

Комплект автоматики выполнен на основании требований:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”;

- ПБ 12-529-03 “Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления”;

- ГОСТ 21.204.97 “Горелки газовые промышленные”.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс 10 до минус 15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Масса: не более 300 кг.

3. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Автоматическая отсечка топлива:

- при погасании факела горелки,

- при повышении или понижении давления газа перед горелкой,

- при отклонении уровня воды в барабане котла,

- при повышении давления пара в котле,

- при понижении разрежения в топке,

- при понижении давления воздуха,

- при отключении ТДМ,

- при исчезновении питания;

2. Светозвуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии;

3. Автоматическая вентиляция топки, розжиг котла и стабилизация после розжига;

4. Автоматическое аналоговое регулирование разрежения в топке;

5. Автоматическое позиционное регулирование давления воздуха перед горелкой, давления пара в барабане котла в зависимости от переключения режимов горелки "большой /малый огонь";

6. Автоматическое позиционное регулирование уровня воды в барабане котла путем включения/отключения питательного насоса;

7. Дистанционный пуск, останов и световая индикация работы тягодутьевых машин, ротационной форсунки, питательного насоса;

8. Контроль разрежения в топке, давления воздуха, давления газа, давления пара в барабане котла.

Типы приборов, комплект поставки и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа